**R410 Management**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 維護項目 | 無塵衣送洗 | FFU更換 | 塵浴間濾網更換 |
| 頻率 | 每年 | 每年 | 每兩年 |
| 預計執行時間 | 2013 / 06 | 2014 / 02 | 2014 / 02 |
| 2014 / 06 | 2015 / 02 | 2016 / 02 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 備註 | 1. 無塵衣清點、記錄後，通知並裝箱託運至「麥克隆」公司02-26033000 / 新北市林口區工九路10號。
2. FFU與濾網廠商：「合竟」02-24525731。
3. FFU規格：HEPA99.99% at 0.3um，570\*1170\*70mm。四片，每片$3000。
4. 塵浴間側邊濾網：初級濾網12"\*24"\*1"。兩片，每片$200。
5. 塵浴間頂端濾網：HEPA99.99% at 0.3um，SIZE:610\*610\*150mm。一片，每片$2100。很難換，要請廠商派會換的人來。（2014年有存貨一片）
 |